ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області, 54005, Україна, Миколаївська область, місто Миколаїв, вул. Марка Кропивницького, 14, ідентифікаційний код 01038921, юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Труби склопластикові, муфти склопластикові (код ДК 021:2015 код 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби).

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями, UA-2026-04-23-006792-a.

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

1 787 980,40 грн. з урахуванням ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом ринку на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами; шляхом отримання комерційних пропозицій від потенційних надавачів послуг та аналізу отриманих даних цинових пропозицій, рапорту заступника начальника Новоодеської дільниці-водогону 1,2 Романчука Вячеслава  від 21.04.2026р. та протоколу технічної ради № 17/1 від 22.04.2026р.

5. Розмір бюджетного призначення:  1 787 980,40 грн.

6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі (технічне завдання)

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на закупівлю Труби склопластикові, муфти склопластикові

(код ДК 021:2015 код 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби)

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент».

У разі, якщо Замовник вимагає маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару. Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам замовника.  Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме цього товару.

- Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

1. Основні вимоги до труб склопластикових

1.1. Призначення предмету закупівлі – труби склопластикові для мереж водопостачання. Кількість товару що закуповується:

- Труба склопластикова (GRP) для систем водопостачання стандартне виконання DN800, PN16, SN10 000, L=12 м, в комплекті з муфтою з гумовим ущільненням – 108 м.

Таблиця 1.

| № пп | Найменування товару | Кількість, шт/м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Труба склопластикова (GRP) для систем водопостачання стандартне виконання DN800, PN16, SN10 000, L=12 м, в комплекті з муфтою з гумовим ущільненням | 9,00 шт/ 108м |

Таблиця 2.

| № | Технічні вимоги Замовника | Технічні характеристики товару Замовника | Пропозиція Учасника Технічні характеристики товару запропонованого учасником (заповнюється учасником при поданні тендерної пропозиції) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Номінальний діаметр труби | 800 мм |  |
| 2. | Номінальний клас жорсткості | 10 000 N/m2 |  |
| 3. | Робочий тиск для труби | повинен бути не менше ніж 16 бар |  |
| 4. | Матеріал труби | поліестр, армований скловолокном (GRP) |  |
| 5. | Внутрішня частина труби | гнучка поліефірна смола |  |
| 6. | Труба має бути виготовлена: | методом - безперервне намотування нитки |  |
| 7. | Максимальна температура рідини | +35 С |  |
| 8. | Запропонована продукція повинна відповідати наступним стандартам якості: | ISO 23856, ДСТУ EN 14364, або еквівалент |  |
| 9. | Труба повинна мати: | муфтове з’єднання за допомогу стандартної муфти REKA з повним покриттям зі склопластику |  |
| 10. | Кожна муфта повинна забезпечувати: | гнучке з’єднання труб між собою та мати три гумові EPDM ущільнення – по одному на краях муфти та одне стопорне ущільнення по центру |  |
| 11. | Номінальна вага труби | 70,7 кг/м |  |
| 12. | Вага муфти | 44,9 кг |  |
| 13. | Зовнішній діаметр труби | 821,4 +0/-3,8 мм |  |
| 14. | Внутрішній діаметр труби | 792,5 +0/-1 мм |  |
| 15. | Довжина труби | 12 000,00 мм |  |
| 16. | Номінальний зовнішній діаметр муфти | 876,7 +2/-0,5 мм |  |
| 17. | Ширина муфти | 330 +3/-3 мм |  |
| 18. | Кільцевий модуль на розтягування | 16 ГПа |  |
| 19. | Окружний модуль згину | 23,5 ГПа |  |
| 20. | Осьовий модуль подовження | 7,3 ГПа |  |
| 21. | Коефіцієнт Пуассона | 0.25 |  |
| 22. | Мінімальна осьова міцність на розтяг | 435,2 N/mm |  |
| 23. | Мінімальна початкова питома жорсткість кільця | 10 000 N/m2 |  |
| 24. | Мінімальна окружна міцність на розтяг | 3063,6 N/m2 |  |
| 25. | Мінімальна питома густина | 2,0 кг/дм3 |  |
| 26. | Термічне розширення труби | 26 (*10-6) 1/*С |  |
| 27. | Гарантійний термін: | не менше 36 місяців з дати постачання |  |

2. Основні вимоги до муфт склопластикових

2.1. Призначення предмету закупівлі – муфти склопластикові для мереж водопостачання. Кількість товару що закуповується:

- Муфта склопластикова (GRP) для систем водопостачання ремонтна DN800, PN16, SN10 000 зі спеціальним гумовим ущільненням – 15 шт.

Таблиця 1.

| № пп | Найменування товару | Кількість одиниць |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муфта склопластикова (GRP) для систем водопостачання ремонтна DN800, PN16, SN10 000 зі спеціальним гумовим ущільненням | 15,00 |

Таблиця 2.

| № | Технічні вимоги Замовника | Технічні характеристики товару Замовника | Пропозиція Учасника Технічні характеристики товару запропонованого учасником (заповнюється учасником при поданні тендерної пропозиції) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Номінальний діаметр муфти | 800 мм |  |
| 2. | Номінальний клас жорсткості | 10 000 N/m2 |  |
| 3. | Робочий тиск для муфти | повинен бути не менше ніж 16 бар |  |
| 4. | Матеріал муфти | поліестр, армований скловолокном (GRP) |  |
| 5. | Муфта має бути виготовлена: | методом - безперервне намотування нитки |  |
| 6. | Максимальна температура рідини | +35 С |  |
| 7. | Запропонована продукція повинна відповідати: | стандартам якості NSF/ANSI 61, ISO 23856, ДСТУ EN 14364, або еквівалент |  |
| 8. | Муфта повинна мати: | гумові ущільнення EPDM для забезпечення надійного з’єднання частини труби з діючим трубопроводом для проведення ремонту пошкоджених частин трубопроводу |  |
| 9. | Вага муфти | 44,9 кг |  |
| 10. | Зовнішній діаметр муфти | 876,7 +2/-0,5 мм |  |
| 11. | Внутрішній діаметр муфти, | 723,5 +0/-1 мм |  |
| 12. | Ширина муфти | 330 +3/-3 мм |  |
| 13. | Мінімальна питома густина | 1,8 кг/дм3 |  |
| 14. | Гарантійний термін: | не менше 36 місяців з дати постачання |  |

Перелік документів та/або інформації, які подаються Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції:

- Товар повинен бути в точній відповідності з технічними вимогами, параметрами, зазначеними у Технічній специфікації предмета закупівлі (відповідно до Таблиці 1 та Таблиці 2 цього Додатку).

- Гарантійний лист від Учасника в довільній формі про те що товар є новим, не раніше 2026 року виробництва, у стандартному заводському виконанні, не знаходився в експлуатації, виготовлений одним виробником та не порушено терміни та умови його зберігання.

- Документи та креслення, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції Учасника вимогам до предмета закупівлі встановлених замовником, а саме:

3.1. Підписані та завірені печаткою Учасника скан-копії діючих сертифікатів: сертифікат системи менеджменту якістю виробництва згідно вимог стандарту ISO 9001 (ДСТУ ISO 9001), сертифікат системи екологічного менеджменту ISO 14001 (ДСТУ ISO 14001), сертифікат ISO 23856:2021, що встановлює вимоги до систем пластикових трубопроводів зі склопластику (GRP) на основі ненасичених поліефірних смол, а також міжнародний сертифікат NSF/ANSI 61, що підтверджує безпеку муфт склопластикових для використання їх в системах питного водопостачання.

3.2. Підписана та завірена печаткою Учасника скан-копія діючого українського сертифікату відповідності, що пропонується Учасником.

3.3. Підписана та завірена печаткою Учасника скан-копія діючого документа, що підтверджує можливість використання запропонованого Учасником товару в системах питного водопостачання.

3.4. Скан-копії креслення, паспорту або керівництва з експлуатації товару, що є предметом закупівлі, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції Учасника технічним та якісним вимогам до предмета закупівлі встановленим Замовником.

4. Лист від Учасника в довільній формі з зазначенням інформації щодо найменування виробника товару та країни його походження.

5. Якщо Учасник не є виробником запропонованого  товару, Учасник повинен надати копію дилерського договору або договір співпраці з виробником, або лист виробника про представництво його інтересів Учасником, або інший документ, підтверджуючий можливість постачання Учасником товару виготовленого зазначеним виробником.

6.Лист від виробника товару щодо гарантійного  строку на товар,  що пропонується Учасником до постачання.

7. Учасник підтверджує відповідність запропонованого товару технічним вимогам Замовника виклавши їх у вигляді порівняльної таблиці на фірмовому бланку із зазначенням № та дати документу. На підтвердження відповідності пропонованого товару технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі Учасник має надати таблиці порівняльних характеристик (відповідно до Таблиці 1 та Таблиці 2 цього Додатку) запропонованого товару, що є предметом закупівлі. В таблицях обов’язково зазначити виробника, торгову назву товару та опис технічних характеристик,  що буде поставлений Учасником. Якщо ж Учасник закупівлі пропонує еквівалент товару, то всі характеристики запропонованого еквіваленту повинні бути не гірші, ніж у товарі, який взятий Замовником за базу (еталон).

8. Копію зразка фірмового гарантійного талону на товар.

9. Лист гарантію у довільній формі про терміни постачання обладнання, які не повинні перевищувати 60 календарних днів із моменту отримання офіційної заявки на товар.

10. Гарантійний строк товару повинен становити не менше 36 місяців з дати підписання Акту про успішні гідравлічні випробування. Термін служби труби склопластикової не менше 50 років при дотриманні номінальних параметрів тиску і температури. У випадку виявлення заводського браку товару в період використання під час дії гарантійного строку, товар має бути замінено на новий. Для підтвердження надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист у довільній формі про гарантійний термін товару.

11. В разі виявлення неякісного товару Учасник зобов’язаний замінити цей товар на якісний товар протягом 5 (п’яти) календарних днів. Транспортування заміненого товару здійснюється за рахунок Учасника.

12. Товар повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати товар, його походження та дату виробництва.

13. Ризики випадкового знищення та/або пошкодження товару переходять до Замовника з моменту передачі товару Замовнику і підписання Сторонами відповідних документів про приймання-передачу товару (видаткової накладної).

14. Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на розмитнення, завантаження, розвантаження (включаючи перевантаження), транспортних витрат до місця поставки товару, гарантійних зобов’язань, всіх поштових послуг та інших витрат, в т.ч. витрати пов’язані з пересилкою документів (договір, сертифікати, накладні тощо).

15. Упаковка заводу-виробника (незворотна, її вартість включена в ціну товару). Упаковка повинні забезпечувати збереження товару на увесь термін гарантії.

16. Місце поставки товару та поштових відправлень (адресно): Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв (з огляду на можливу чутливу інформацію, надається окремо Виконавцю).