ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: 
Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області, 54005, Україна, Миколаївська область, місто Миколаїв, вул. Марка Кропивницького, 14, ідентифікаційний код 01038921, юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 
Послуги з сервісного технічного обслуговування дизельних електростанцій (код ДК 021:2015 – 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (50532300-6 послуги з ремонту і технічного обслуговування генераторів)).

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: 
Відкриті торги з особливостями,  UA-2026-10-09-009014-a.

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  
[bookmark: _Hlk242803242]245 008,33 грн. без ПДВ
294 010,00  грн. з урахуванням ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом ринку на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами, шляхом проведення моніторингу загальнодоступної інформації у відкритих джерелах мережі Інтернет, у тому числі на офіційних вебсайтах виконавців послуг, а також шляхом опрацювання комерційних пропозицій суб’єктів господарювання, що здійснюють виконання послуг з технічного обслуговування дизельних електростанцій; на підставі отриманого рапорту від фахівця із захисту та стійкості критичної інфраструктури Яворського О.В. від 08.10.2026р та протоколу технічної ради № 57 від 08.10.2026р.

За результатами проведеного моніторингу та середньоарифметичних вирахувань встановлено, що середня ринкова вартість послуг становить 245 008,33 грн. без ПДВ, 294 010,00 грн. з урахуванням ПДВ. 
Таким чином, враховуючи кількість та середні ціни, що розраховані з отриманих комерційних пропозицій, очікувана вартість закупівлі складає  245 008,33 грн. без ПДВ.

5. Розмір бюджетного призначення: 294 010,00 грн. 







[bookmark: _Hlk237613153]6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. 
Технічна специфікація

Технічні вимоги на предмет закупівлі: 
Послуги з сервісного технічного обслуговування дизельних електростанцій (код ДК 021:2015 - 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки) 
(50532300-6 послуги з ремонту і технічного обслуговування генераторів))

1. Загальні умови.
1.1 Надати послуги з сервісного технічного обслуговування дизельних електростанцій  (далі – ДЕС) з наступними характеристиками, а саме: 
	№ з/п
	Найменування ДЕС
	Кількість ДЕС

	1
	Дизельна електростанція GJB-900 GUCBIR GENERATOR
	2



Загальна кількість послуг сервісного технічного обслуговування ДЕС GJB-900 GUCBIR GENERATOR за регламентом ТО № 1 – 2 послуги; за регламентом ТО № 2 – 2 послуги.

	[bookmark: _Hlk242179146]Основні характеристики ДЕС GJB-900

	Потужність
	900кВА, 720кВт

	Коефіцієнт потужності
	- 

	Номінальна напруга
	400/230В

	Кількість фаз
	3

	Номінальна частота
	50Гц

	Струм навантаження
	-

	Габаритні розміри (ДхШхВ)
	5800*2250*2750 мм

	Вага
	7175 кг

	Силовий агрегат

	Виробник 
	BAUDOUIN

	Тип 
	8M33G900/5

	Частота обертання
	-

	Точність регулювання частоти обертів
	-

	Тип регулювання обертів
	електронний

	Паливна система

	Тип палива
	DT

	Фільтр очищення 1-го ступеню
	10 мкм

	Фільтр очищення 2-го ступеню
	2 мкм

	Ємність паливного баку
	2050 л

	Витрати палива
	133л/год-75% навантаження
174 л/год-100% навантаження

	Система змащування 

	Моторна олива типу API CG4/CH4 15W-40
	105л

	Фільтр очищення проточного типу
	20мкм

	Система охолодження

	Примусова з рідинним радіатором
	-

	Термостатичне регулювання температури
	82-95оС

	Максимальна температура
	104оС

	Об’єм системи охолодження
	83л

	Електрообладнання 

	Електрична система живлення з генератором
	24В

	Генератор змінного струму (альтернатор)
	TAL-А49-GL6S/4

	Тип AVR
	-



1.2 Послуги з сервісного технічного обслуговування дизельних електростанцій надати відповідно до графіка обслуговування (надалі Графік) для кожної дизельної електростанції окремо. Всі послуги з обслуговування ДЕС вказані відповідно до технічного паспорту/інструкції/керівництві з експлуатації, а саме:
Графік обслуговування дизельної електростанції GJB-900
	Процедури техобслуговування
	Період техобслуговування

	
	ТО№1 
100 мото-годин
	ТО№2 
250 мото-годин

	Заміна масла
	+
	+

	Заміна масляного фільтру 
	+
	+

	Перевірка рівня охолоджувальної рідини
	-
	+

	Перевірка підігрівача охолоджувальної рідини блоку циліндрів (системи охолодження)
	-
	+

	Перевірка чистоти радіатора, очищення при необхідності
	-
	+

	Заміна ременя радіаторного вентилятора 
	За необхідністю
	За необхідністю

	Заміна паливного фільтру 
	-
	+

	Перевірка стану зарядки АКБ
	+
	+

	Перевірка зарядного пристрою акумулятора
	+
	+

	Перевірка показчиків масла, температури та інших показників
	+
	+

	Перевірка натягу ременів
	-
	+

	Перевірка холостого ходу, його регулювання при необхідності
	За необхідністю
	За необхідністю



[bookmark: _Hlk242367896]У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз “або еквівалент” (при пропозиції Виконавцем еквіваленту матеріалів/запчастин, що потребує заміни, під час надання послуг, обов'язкове надання письмового підтвердження від заводу виробника/представника GUCBIR, що запропонований еквівалент відповідає технічним та якісним характеристикам, та є сумісним для даної моделі ДЕС).
1.3 [bookmark: _Hlk242180291]Сервісне технічне обслуговування ДЕС має здійснюватися авторизованою сервісною компанією на території України для обладнання GUCBIR у відповідності до технічного паспорту/інструкції/керівництві з експлуатації зазначеного обладнання, гарантійних вимог виробника, тощо. 
1.4 Після проведення сервісного технічного обслуговування ДЕС ставиться відмітка в технічному паспорті/інструкції/керівництві з експлуатації про проведення сервісного технічного обслуговування із записом про проведення конкретних послуг, також за потреби надається інша виконавча документація згідно з «Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98).
1.5 Акти здавання-приймання наданих послуг та інші виконавчі документи - оформити українською мовою у двох примірниках.

2. Вимоги до якості.
2.1 Виконавець повинен надавати послуги, що є предметом закупівлі, з відповідною якістю на основі наступних документів: 
· Технічний паспорт дизельної електростанції.
· «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
· «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98).
2.2 Гарантійний термін повинен бути не менш ніж 12 (дванадцять) місяців з дня підписання акту здавання-приймання наданих послуг.

3. Вимоги до Виконавця.
3.1 Розрахувати вартість послуг на підставі калькуляції (або інших подібних відповідних розрахунків) Виконавця послуг, на етапі укладання договору.
3.2 Проведення сервісного технічного обслуговування ДЕС проводиться на підставі заявки від замовника при необхідності виконання того чи іншого обслуговування згідно з Графіком протягом 2026 року.
3.3 Під час надання послуг Виконавець має залучати працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.
3.4 Завчасно, не менш ніж за одну добу, попередити Замовника про неможливість приступити до надання послуг із незалежних від Виконавця обставин (з наданням підтверджуючих документів).
3.5 Цілодобово, без вихідних і святкових днів, виконувати усунення аварійних ситуацій та несправностей устаткування протягом гарантійного терміну.
3.6 Власними силами та за власний рахунок забезпечити: 
· доставку працівників, матеріалів та обладнання, необхідних для надання Послуг;
· засобами індивідуального захисту.

4. Строк виконання послуг:
4.1 Протягом 10 календарних днів з дати надання заявок Замовником згідно з відповідним графіком обслуговування дизельої електростанції, протягом 2026 року.
5. Місце виконання послуг: 
5.1 Миколаївська область, м. Миколаїв (з огляду на можливу чутливу інформацію, надається окремо Виконавцю).
6. Інформація про субпідрядника/співвиконавця (ів).
6.1 Виконавець має право на залучення до виконання послуг субпідрядника / співвиконавця(ів) за критеріями (вимогами), які вимагаються від Виконавця.

7. Інформація щодо охорони праці та навколишнього середовища.
7.1 Організація-виконавець відповідає за дотримання нормативних актів з охорони праці при виконанні послуг. Нещасні випадки, що відбулись з вини Виконавця розслідуються та беруться на облік згідно з чинним законодавством України.
7.2 Послуги, що є предметом закупівлі, надаються із застосуванням екологічно безпечних матеріалів без впливу на довкілля та відповідають основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

8. Відповідальність сторін:   
8.1 Надання послуг Виконавцем та приймання їх результатів Замовником оформлюються Актами здавання-приймання наданих послуг, які підписуються повноважними представниками Сторін протягом 5 (п’яти) календарних днів після фактичного надання послуг. 
8.2 У разі виявлення недоліків під час приймання результатів наданих послуг Замовник має право відмовитися від підписання Акта здавання-приймання наданих послуг та скласти акт із вказівкою недоліків і строків їх усунення.
	Виконавець зобов’язується усунути власними силами та за власний рахунок недоліки в наданих послугах, у строки погоджені із Замовником.

